Uchwała nr 0150/XXVI/ 236/05

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie: zaopiniowania „PLANU AGLOMERACJI OBORNIKI ŚLĄSKIE OBJĘTEJ

KRAJOWYM PROGRAMEM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

KOMUNALNYCH”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 ze zmianami), oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. nr 283 poz. 2841) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie „PLAN AGLOMERACJI OBORNIKI ŚLĄSKIE OBJĘTEJ KRAJOWYM PROGRAMEM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH”

w brzmieniu określonym załącznikiem do uchwały.

§ 2

# Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN AGLOMERACJI OBORNIKI ŚLĄSKIE

OBJĘTEJ KRAJOWYM PROGRAMEM

OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

CZĘŚĆ OPISOWA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2841) §5, ust. 2, Gmina Oborniki Śląskie przedstawia część opisową propozycji planu aglomeracji Oborniki Śląskie objętej Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

I. Informacja o długości i rodzaju istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, o liczbie mieszkańców i o liczbie turystów w sezonie turystyczno-wypoczynkowym, obsługiwanych przez tę sieć i oczyszczalnię ścieków.

1. Informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej.

1)  Oborniki Śląskie – sieć kanalizacyjna grawitacyjna ogólnospławna o długości 26 400 m.

2)  Golędzinów – system grawitacyjno-tłoczny kanalizacji sanitarnej z elementami:

a) rurociągi grawitacyjne o długości 4 530 m;

b) rurociągi tłoczne o długości 2 980 m;

3) Wilczyn – sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna o długości 400 m;

4) Wilczyn – Oborniki Śl. BOS 1000 rurociąg tłoczny o długości 2 100 m.

2. Informacja o długości i rodzaju planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

- Morzęcin Wielki – Siemianice – Kuraszków – system grawitacyjno-tłoczny kanalizacji sanitarnej z elementami:

- rurociągi grawitacyjne o długościach:

- Morzęcin Wielki 1 870 m;

- Siemianice 3 180 m;

- Kuraszków 3 830 m;

- rurociągi tłoczne o długościach:

- Morzęcin Wielki – Siemianice 560 m

- Siemianice – Kuraszków 2 430 m.

- Rościsławice – Jary (Jajków) – system grawitacyjno-tłoczny kanalizacji sanitarnej z elementami:

- rurociągi grawitacyjne o długościach:

- Rościsławice 3 250 m;

- Jary (Jajków) 1 600 m;

- rurociągi tłoczne o długościach:

- Rościsławice 650 m;

- Rościsławice – Jary (Jajków) 1 610 m;

- Jary (Jajków) – Oborniki Śl. BOS 2500 2 360 m.

- Wilczyn – system grawitacyjno-tłoczny kanalizacji sanitarnej z elementami:

- Wilczyn – rurociąg grawitacyjny o długości 3 360m.

- rurociąg tłoczny zrealizowany

Łączne długości rurociągów kanalizacyjnych w aglomeracji Oborniki Śląskie:

- rurociągi grawitacyjne do realizacji – 17,09 km;

- rurociągi grawitacyjne istniejące – 31,33 km;

- rurociągi tłoczne do realizacji – 7,61 km;

- rurociągi tłoczne istniejące – 5,08 km.

3. Informacja o liczbie mieszkańców i o liczbie turystów w sezonie turystyczno-wypoczynkowym.

| Miejscowość | Liczba mieszkańców | Liczba turystów |
| --- | --- | --- |
| Oborniki Śląskie | 8 203 | 4 800 |
| Golędzinów | 428 | 50 |
| Morzęcin Wielki | 226 | 300 |
| Siemianice | 228 | 50 |
| Kuraszków | 367 | 1870 |
| Rościsławice | 826 | 30 |
| Jary (Jajków) | 63 | 50 |
| Wilczyn | 342 | 1 110 |
| OGÓŁEM | 10 683 | 8 260 |

II. Opis gospodarki ściekowej, zawierający informację o średniodobowej ilości powstających na terenie gminy ścieków komunalnych i ich składzie oraz o rodzaju, ilości i składzie ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej przez zakłady przemysłowe, a także dane o zakładach przemysłowych, których podłączenie do kanalizacji jest planowane, oraz uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

1. Opis gospodarki ściekowej z informacjami o średniodobowej ilości powstających ścieków komunalnych, ich składzie i rodzaju.

Na terenie Obornik Śląskich funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków: BOS 1000 i oczyszczalnie biologiczno-mechaniczna Q = 2500 m3/d. Obsługują one obecnie miasto Oborniki Śląskie oraz miejscowość Golędzinów. Docelowo oczyszczalnie te będą przerabiały ścieki ze wszystkich miejscowości wchodzących w skład aglomeracji Oborniki Śląskie, z następującym podziałem:

- BOS 1000:

- Oborniki Śląskie – część północno-wschodnia miasta;

- Golędzinów;

- Wilczyn;

- Oczyszczalnia biologiczno-mechaniczna Q = 2500 m3/d:

- Oborniki Śląskie – część południowo-zachodnia miasta;

- Morzęcin Wielki;

- Siemianice;

- Kuraszków;

- Rościsławice;

- Jary (Jajków);

Ilości ścieków przyjmowanych przez oczyszczalnie:

| Ilość ścieków | roczna [m3] | średniodobowa [m3] |
| --- | --- | --- |
| BOS 1000 | 326 095,00 | 891,36 |
| Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna Q = 2500 m3/d | 698 463,39 | 1 911,56 |
| OGÓŁEM | 1 024 558,39 | 2 802,92 |

Projektowana RLM dla poszczególnych oczyszczalni wynosi:

- dla BOS 1000 – 2000;

- dla oczyszczalni mechaniczno-biologicznej Q = 2500 m3/d – 8423.

Oczyszczalnie, z powodu braku zakładów przemysłowych o szczególnym profilu produkcji, otrzymują w zasadzie tylko ścieki mające skład zbliżony do ścieków komunalnych. Wyniki badań fizyko-chemicznych poszczególnych oczyszczalni obrazują poniższe tabele:

Tabela I. Wyniki badań fizyko-chemicznych ścieków – oczyszczalnia BOS 1000 – 2004 rok

| Wskaźnik | Jednostka | Oznaczenie prób ścieków |  |  |  |  | Oznaczenie prób ścieków |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | surowe I k | surowe II k | surowe III k | surowe IV k | średnia | oczysz. I k | oczysz. II k | oczysz. III k | oczysz. IV k | średnia |
| Odczyn | pH | 7,23 | 7,33 | 7,65 | 7,49 | 7,43 | 7,35 | 7,36 | 7,58 | 7,2 | 7,37 |
| BZT5 | mgO2/dm3 | 240 | 393 | 370 | 500 | 375,75 | 1,81 | 1,63 | 4,1 | 2,81 | 2,59 |
| ChZT | mgO2/dm3 | 498 | 739 | 521 | 1286 | 761 | 16,1 | 14,7 | 19,4 | 22,8 | 18,25 |
| Chlorki | mgCl/dm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 46 | 40 | 48 | 46 |
| Siarczany | mgSO4/dm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,6 | 39,1 | 25,1 | 55 | 43,7 |
| Azot ogólny | mgN/dm3 | 44,8 | 72 | 77 | 45,5 | 59,83 | 12,07 | 13,3 | 12,95 | 10,19 | 12,13 |
| Azot amonowy | mgN/dm3 | 32,8 | 48,5 | 64,5 | 16,5 | 56,5 | 8,8 | 2,9 | 5,9 | 2,2 | 4,4 |
| Azot azotanowy | mgN/dm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 9,4 | 6,6 | 5,4 | 5,8 |
| Fosfor ogólny | mgP/dm3 | 7,11 | 11,67 | 11,8 | 10,11 | 10,17 | 1,93 | 3,59 | 2,14 | 2,97 | 2,66 |
| Fosforany | mgP/dm3 | 4,43 | 7,58 | 8,07 | 2,87 | 7,83 | 1,81 | 3,37 | 2,05 | 2,54 | 2,71 |
| Zawiesiny ogólne | mg/dm3 | 150 | 1364 | 180 | 652 | 586,5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 7,5 |

Tabela II. Wyniki badań fizyko-chemicznych ścieków – oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna Q = 2500 m3/d – 2004 rok

| Wskaźnik | Jednostka | Oznaczenie prób ścieków |  |  |  |  | Oznaczenie prób ścieków |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | surowe I k | surowe II k | surowe III k | surowe IV k | średnia | oczysz. I k | oczysz. II k | oczysz. III k | oczysz. IV k | średnia |
| Odczyn | pH | 7,36 | 7,3 | 7,43 | 7,15 | 7,31 | 7,29 | 7,23 | 7,54 | 7,15 | 7,3 |
| BZT5 | mgO2/dm3 | 113 | 149 | 122 | 238 | 155,5 | 1,81 | 1,37 | 3,32 | 3,11 | 2,4 |
| ChZT | mgO2/dm3 | 237 | 391 | 276 | 510 | 353,5 | 12,3 | 12,5 | 19,3 | 21,6 | 16,43 |
| Chlorki | mgCl/dm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 41 | 42 | 50 | 45,5 |
| Siarczany | mgSO4/dm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,3 | 34,6 | 40,7 | 60 | 48,65 |
| Azot ogólny | mgN/dm3 | 32,5 | 48,5 | 37,5 | 51 | 42,38 | 9,5 | 5,01 | 7,79 | 5,05 | 6,84 |
| Azot amonowy | mgN/dm3 | 22,8 | 37,5 | 35 | 41,5 | 34,2 | 7,36 | 0,34 | 0,8 | 0,25 | 2,19 |
| Azot azotanowy | mgN/dm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 3,9 | 6,6 | 1,9 | 3,53 |
| Fosfor ogólny | mgP/dm3 | 4,47 | 7,43 | 6,52 | 14,18 | 8,15 | 0,2 | 1,14 | 1,52 | 0,33 | 0,8 |
| Fosforany | mgP/dm3 | 2,58 | 4,97 | 4,24 | 4,96 | 4,19 | 0,06 | 1,04 | 1,42 | 0,29 | 0,7 |
| Zawiesiny ogólne | mg/dm3 | 72 | 162 | 56 | 176 | 116,5 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 |

2. Informacja o ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji miejskiej przez zakłady przemysłowe, oraz dane o zakładach przemysłowych, których podłączenie do kanalizacji jest planowane.

  - Na terenie aglomeracji Oborniki Śląskie do systemu kanalizacyjnego zrzuca ścieki 10 zakładów przemysłowych w ilości 26 832,8 m3 rocznie.

  - Po rozbudowie systemu kanalizacji planowane jest włączenie 3 zakładów przemysłowych produkujących rocznie ok. 4 620 m3 ścieków.

  - Łącznie z kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki Śląskie korzystać będzie 13 zakładów przemysłowych produkujących łącznie ok. 31 500 m3 ścieków rocznie. Ścieki te, ze względu na brak specyficznego profilu produkcji działających w aglomeracji zakładów przemysłowych, będą miały skład zbliżony do standardowych ścieków komunalnych.

Opracował:

Marek Pendyk

Urząd Miejski w Obornikach Śląskich

Luty 2005 r.